## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ООО "ПК-ЭНЕРГО" за зимний период 2023 г.
№ ТП | Sтр кВа | I ном. | № Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uk (В) |  |  | дата замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №51 КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №17 КЛ-6кВ №3 к ТП-6/0,4кВ №924 | 160 | 231 | 1 | 18 | 17 | 13 | 227 | 228 | 228 | 406 | 404 | 405 | 2023-12-20
|  |  | сумма | 18 | 17 | 13
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №712 КТПН № 992 (ООО УК "Маранга") | 630 | 910 | 1 | 28 | 23 | 30 | 222 | 224 | 228 | 394 | 392 | 391
|  |  | 2 | 23 | 25 | 25
|  |  | 3 | 45 | 35 | 36
|  |  | 4 | 48 | 25 | 34
|  |  | сумма | 144 | 108 | 125
Р (кВт)
ООО "АГРОПРАЙМ" (от ПС Т-7 КЛ-6кВ №712) | 630 | 910 | 1 | 12 | 13 | 13 | 235 | 237 | 235 | 398 | 401 | 399
|  |  | 2 | 6 | 8 | 17
|  |  | 3 | 12 | 15 | 6
|  |  | 4 | 7 | 4 | 8
|  |  | сумма | 37 | 40 | 44
Р (кВт)
ООО "АГРОПРАЙМ-2" (от ПС Т-7 КЛ-6кВ №712) |  |  | 1 | 171 | 195 | 179 | 232 | 233 | 232 | 414 | 412 | 410
| 630 | 910 | сумма | 171 | 195 | 179
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-8 КЛ-6кВ №45 к ТП 6/0,4кВ №293 | 400*2 | 578 | 1 | 24 | 23 | 27
|  |  | 2 | 15 | 14 | 17
|  |  | 3 | 27 | 24 | 21
|  |  | 4 | 10 | 11 | 14 | 233 | 235 | 236 | 402 | 405 | 406
|  |  | 5 | 18 | 19 | 21
|  |  | 6 | 14 | 15 | 11
|  |  | сумма | 108 | 106 | 111
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-8 КЛ-6кВ (ООО "Топэнерго") №45 к ТП 6/0,4кВ №293 КЛ-6кВ к КТП№986 | 400 | 578 | 1 | 4 | 6 | 7 | 217 | 216 | 216 | 391 | 389 | 393
|  |  | 2 | 154 | 158 | 130
|  |  | сумма | 158 | 164 | 137
Р (кВт)
ПС 110/6кВ Т-13 КЛ-6кВ № 1316/2 к РП-16 с.ш. №2 РУ-6кВ яч. №18 КЛ № 164 к КТП-6/0,4кВ № 986А | 400 | 578 | 1 | 190 | 176 | 174 | 217 | 219 | 215 | 389 | 390 | 383
|  |  | сумма | 190 | 176 | 174
Р (кВт)
ПС 110/35/10кВ Т8 КЛ №76 РП-14 ТП-207, ТП216, ТП156А, ТП286,ТП№Злата | 400 | 578 | 1 | 36 | 42 | 43 | 228 | 229 | 228 | 399 | 403 | 404
|  |  | сумма | 36 | 42 | 43
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-8 КЛ-6кВ (ООО "Топэнерго") №45 отпайка КЛ-6кВ к КТП 6/0,4кВ ООО "Стройдом" | 320 | 455 | 1 | 5 | 12 | 7 | 233 | 234 | 233 | 404 | 403 | 404
|  |  | 2 | 10 | 19 | 13
|  |  | 3 | 10 | 11 | 7
|  |  | 4 | 9 | 10 | 21
|  |  | 5 | 18 | 12 | 11
|  |  | 6 | 5 | 14 | 17
|  |  | 7 | 9 | 6 | 7
|  |  | сумма | 66 | 84 | 83
Р (кВт)
ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-1) | 1000 | 1445 | 1 | 86 | 69 | 115 | 239 | 241 | 235 | 421 | 420 | 417
|  |  | сумма | 86 | 69 | 115
Р (кВт)
ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-1) | 1000 | 1445 | 1 | 6 | 21 | 22 | 245 | 245 | 246 | 444 | 436 | 437
|  |  | сумма | 6 | 21 | 22
Р (кВт)
ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-2) | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-2) | 630 | 910 | 1 | 5 | 8 | 10 | 245 | 246 | 246 | 444 | 435 | 436
|  |  | сумма | 5 | 8 | 10
Р (кВт)
ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-3) | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ОАО "Стройдеталь" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП-3) | 400 | 578 | 1 | 27 | 35 | 14 | 238 | 238 | 241 | 426 | 423 | 417
|  |  | сумма | 27 | 35 | 14
Р (кВт)
ООО "Метан-ЭКО" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913) | 630 | 909.3 | 1 | 17 | 20 | 22 | 229 | 228 | 227 | 393 | 395 | 394
|  |  | сумма | 17 | 20 | 22
Р (кВт)
СВ Металл (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №604, ПС Т-9 КЛ-6кВ №913 к ТП СВ Металл) | 320 | 455 | 1 | 7 | 0 | 0 | 226 | 229 | 228 | 394 | 395 | 395
|  |  | 2 | 12 | 10 | 11
|  |  | 3 | 14 | 13 | 12
|  |  | 4 | 10 | 11 | 14
|  |  | 5 | 5 | 0 | 1
|  |  | 6 | 0 | 5 | 4
|  |  | 7 | 15 | 8 | 7
|  |  | 8 | 12 | 14 | 19
|  |  | 9 | 12 | 12 | 14
|  |  | 10 | 8 | 7 | 4
|  |  | 11 | 4 | 7 | 8
|  |  | сумма | 99 | 87 | 94
Р (кВт)
от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 975А | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 234 | 404 | 405 | 405
|  |  | 2 | 5 | 6 | 44
|  |  | 3 | 105 | 83 | 98
|  |  | 4 | 12 | 10 | 96
|  |  | 5 | 5 | 20 | 54
|  |  | 6 | 6 | 4 | 4
|  |  | 7 | 29 | 23 | 22
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 162 | 146 | 318
Р (кВт)
от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 КТП № 1007А | 1000 | 1445 | 1 | 3 | 7 | 6 | 234 | 235 | 233 | 403 | 402 | 403
|  |  | 2 | 20 | 17 | 13
|  |  | 3 | 30 | 15 | 22
|  |  | 4 | 42 | 8 | 24
|  |  | 5 | 8 | 6 | 0
|  |  | сумма | 103 | 53 | 65
Р (кВт)
от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1004 | 1000 | 1445 | 1 | 6 | 5 | 5 | 233 | 232 | 228 | 400 | 398 | 399
|  |  | 2 | 47 | 52 | 53
|  |  | 3 | 14 | 11 | 11
|  |  | 4 | 70 | 60 | 27
|  |  | 5 | 13 | 8 | 14
|  |  | 6 | 93 | 65 | 75
|  |  | 7 | 64 | 30 | 44
|  |  | сумма | 307 | 231 | 229
Р (кВт)
от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ТП-1008 ул. Сызранова, 22. | 400 | 578 | 1 | 40 | 55 | 47 | 223 | 224 | 227 | 391 | 389 | 390
|  |  | 2 | 23 | 30 | 38
|  |  | сумма | 63 | 85 | 85
Р (кВт)
ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №6 отпаечная ВЛ-10кВ от оп.№314 к ТП №622 (ООО "ГазпромТрансгазКраснодар") оп.№47 ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №726А | 1000 | 1445 | 1 | 20 | 20 | 24 | 235 | 233 | 234 | 404 | 404 | 405
|  |  | 2 | 6 | 5 | 17
|  |  | 3 | 24 | 17 | 27
|  |  | 4 | 14 | 15 | 18
|  |  | 5 | 10 | 2 | 0
|  |  | 6 | 11 | 14 | 10
|  |  | 7 | 5 | 5 | 4
|  |  | 8 | 10 | 10 | 15
|  |  | сумма | 100 | 88 | 115
Р (кВт)
ПС 110/10кВ Самбек отпаечная ВЛ-10кВ №6 на КТП №637 отпайка от оп.№9 к КПТ №685А | 630 | 910 | 1 | 2 | 5 | 2 | 230 | 231 | 232 | 397 | 395 | 399
2
|  |  | сумма | 2 | 5 | 2
Р (кВт)
ПС 110/10кВ Самбек отпаечная ВЛ-10кВ №7 к КТП 461А отпайка КВЛ-10кВ от оп.№8 к КТП №282А | 100 | 144.5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 227 | 228 | 224 | 390 | 392 | 385
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0
|  |  | сумма | 4 | 4 | 5
Р (кВт)
ПС 110/10кВ Самбек отпаечная ВЛ-10кВ №3 к КТП-10/0,4кВ №340А | 630 | 910 | 1 | 165 | 172 | 166 | 223 | 222 | 220 | 383 | 385 | 384
|  |  | 2 | 115 | 117 | 115
|  |  | 3 | 8 | 8 | 10
|  |  | 4 | 8 | 8 | 11
|  |  | сумма | 296 | 305 | 302
Р (кВт)
ПС 110/10кВ Т-27 ВЛ-10кВ №2705 (НТФ "Энергомаш инжиниринг") отпайка от оп.№25 ВЛ-10кВ к КТП КТП № "Энергомаш-инжиниринг | 630 | 910 | 1 | 100 | 114 | 101 | 222 | 224 | 225 | 407 | 398 | 397
|  |  | сумма | 100 | 114 | 101
Р (кВт)
ПС 110/10кВ Т-27 ВЛ-10кВ №2705 (НТФ "Энергомаш инжиниринг") отпайка от оп.№25 ВЛ-10кВ к КТП ООО "Полимерпром" | 630 | 910 | 1 | 250 | 300 | 322 | 225 | 224 | 223 | 391 | 387 | 386
|  |  | сумма | 250 | 300 | 322
Р (кВт)
ПС 110/10кВ Т-27 ВЛ-10кВ №274/1 отпайка от оп.№29 КВЛ-10кВ к КТП ООО "Магистраль-плюс" ввод тр-ра 1 | 630*2 | 910 | 1 | 48 | 47 | 42 | 223 | 225 | 223 | 391 | 387 | 386
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 48 | 47 | 42
Р (кВт)
ПС 110/6кВ Т-25 КЛ-6кВ №36 КТП № Лемакс-Т | 250*2 | 361 | 1 | 180 | 196 | 191 | 226 | 221 | 231 | 390 | 393 | 390
2
|  |  | сумма | 180 | 196 | 191
Р (кВт)
ПС 35/10кВ Колесниковская ВЛ-10кВ №3 отпайка от оп.№ 14 КТП № 14 | 25 | 36.1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 230 | 229 | 226 | 389 | 388 | 388
|  |  | сумма | 16 | 2 | 2
Р (кВт)
ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №3 отпайка от оп.№ 68 КТП № 383 | 25 | 36.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 224 | 226 | 224 | 397 | 398 | 397
|  |  | сумма | 5 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №1 отпайка от оп.№ 32 КТП № 392А | 63 | 91 | 1 | 10 | 6 | 7 | 223 | 224 | 226 | 397 | 398 | 397
|  |  | сумма | 10 | 6 | 7
Р (кВт)
ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №6 Опора № 14 (отпайки на КТП 10/0,4кВ №637) КТП № 597 А | 25 | 36.1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 233 | 233 | 234 | 402 | 404 | 405
|  |  | сумма | 3 | 4 | 0
Р (кВт)
ООО "НК-Альянс", стройплощадка АЗС, г.Таганрог, Ростовское шоссе,12 КТП№838А | 630 | 909.3 | 1 | 15 | 14 | 0 | 236 | 236 | 238 | 406 | 410 | 409
|  |  | сумма | 15 | 14 | 0
Р (кВт)
ООО "КЦСПИ "Единство", Стройплощадка жилого дома, г.Таганрог,ул.М.Жукова,1-д ТП№725А |  | 578 | 1 | 17 | 22 | 17 | 229 | 228 | 229 | 394 | 395 | 394
| 400 |  | сумма | 17 | 22 | 17
Р (кВт)
ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №4 Опора № 34 КТП № 605 А | 25 | 36.1 | 1 | 5 | 11 | 20 | 240 | 235 | 239 | 413 | 414 | 410
|  |  | сумма | 5 | 11 | 20
Р (кВт)
ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №5/3 оп. № 128 КТП № 636 А | 25 | 36.1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 231 | 228 | 222 | 403 | 405 | 404
|  |  | сумма | 4 | 3 | 9
Р (кВт)
ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №5/3 оп. № 217 КТП № 612А | 250 | 361 | 1 | 22 | 22 | 25 | 226 | 223 | 224 | 386 | 390 | 389
|  |  | сумма | 22 | 22 | 25
Р (кВт)
Тюльпина Ю.С. ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ 10 кВ №5/3 оп. № 217 к ТП№634А | 63 | 91 | 1 | 7 | 4 | 1
|  |  | сумма | 7 | 4 | 1
Р (кВт)
ПC 35/6кВ T-7 ЦРП-6 кВ "Завод Кристал" КЛ 6кВ № 701/1 № 701/2 КТП № Югполимерпром | 630 | 910 | 1 | 70 | 68 | 61
|  |  | 2 | 0 | 0 | 5 | 239 | 237 | 241 | 413 | 412 | 413
|  |  | сумма | 70 | 68 | 66
Р (кВт)
ПС 110/6кВ Т-9 ПО ЮЗЭС КЛ-6кВ №927 к КТП № 1001 ИП Коваленко | 160 | 231 | 1 | 1 | 2 | 2
|  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 234 | 238 | 237 | 411 | 412 | 414
|  |  | сумма | 1 | 4 | 2
Р (кВт)
ПC 35/6кВ T-7 КЛ 6кВ №75/2 РП 5 КЛ 6кВ № 33 КТП № 972 А ("Рибэкс") | 250 | 361 | 1 | 18 | 33 | 35 | 227 | 231 | 230 | 401 | 402 | 401
2
|  |  | сумма | 18 | 33 | 35
Р (кВт)
ПС 110/10 кВ Т-27 КВЛ №2722 ЛР 10 кВ ООО "НЕОПЛАСТ" КТП № Таганрогское ГОРПО | 160 | 231 | 1 | 120 | 90 | 84 | 230 | 233 | 234 | 410 | 405 | 403
|  |  | сумма | 120 | 90 | 84
Р (кВт)
ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 отпайка от оп.№ 46 КТП № 39 А (ООО "СЛОБОДА") | 250 | 361 | 1 | 8 | 7 | 7 | 234 | 237 | 236 | 401 | 403 | 401
|  |  | 2 | 6 | 5 | 4
|  |  | 3 | 5 | 4 | 7
|  |  | 4 | 2 | 4 | 3
|  |  | 5 | 2 | 2 | 2
|  |  | 6 | 3 | 2 | 2
|  |  | сумма | 26 | 24 | 25
Р (кВт)
ПС 35/10кВ М-Курганская отпайка ВЛ-10кВ №2 на ТП 10/0,4 кВ № 212 оп.№ 1/1 КТП № 113 А (Эрфолг Калитва) | 100 | 144.5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 224 | 225 | 223 | 391 | 388 | 386
|  |  | 2 | 2 | 6 | 4
|  |  | сумма | 6 | 8 | 5
Р (кВт)
ПС 110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №32 РП-4 ВЛ-6кВ №32 ТП-982, мебельный участок | 250 | 361 | 1 | 173 | 205 | 171 | 228 | 233 | 231 | 413 | 412 | 413
|  |  | сумма | 173 | 205 | 171
Р (кВт)
ПС 35/10кв «Сухореченская» ВЛ 10кВ № 1 КТП 10/0,4 КФХ «Геркулес» | 40 | 57.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 230 | 225 | 226 | 394 | 398 | 395
|  |  | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  | сумма | 1.5 | 0.1 | 1
Р (кВт)
ПС-35/10 кВ Анастасиевская ВЛ 10кВ № 1 КТПн № 103А | 63 | 91 | 1 | 1 | 2 | 0 | 220 | 223 | 220 | 394 | 398 | 395
|  |  | сумма | 1 | 2 | 0
Р (кВт)
ПС-35/10 кВ Анастасиевская ВЛ 10кВ № 1 РТКЕ №215А | 250 | 361 | 1 | 3 | 4 | 2 | 220 | 223 | 220 | 394 | 396 | 395
|  |  | сумма | 3 | 4 | 2
Р (кВт)
ПС 110/35/6кВ РП-8 КВЛ № 59 от опор. №8 КТП № 994А (Акименко) | 630 | 910 | 1 | 652 | 630 | 620 | 223 | 228 | 228 | 408 | 405 | 402
|  |  | сумма | 652 | 630 | 620
Р (кВт)
ПС 110/35/6кВ РП-8 КВЛ № 59 от опор. №8 КТП № 966А (Главрыба) | 630 | 910 | 1 | 139 | 146 | 136 | 241 | 243 | 242 | 432 | 430 | 428
|  |  | сумма | 139 | 146 | 136
Р (кВт)
ПС 110/35/6кВ РП-8 КВЛ № 59 от опор. №1 КТП №943А (Маркарян А.А.) | 630 | 910 | 1 | 7 | 2 | 9 | 235 | 233 | 220 | 410 | 400 | 400
|  |  | 2 | 4 | 6 | 7
|  |  | сумма | 11 | 8 | 16
Р (кВт)
ПС-35/10 кВ Русский Колодец 1 опора №35 ВЛ 10кВ № 7 : КТПн № 770А | 400 | 577 | 1 | 115 | 114 | 104 | 222 | 224 | 224 | 402 | 400 | 398
|  |  | сумма | 115 | 114 | 104
Р (кВт)
ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» ВЛ 10 кВ №8 отпайка на КТП№190А | 630 | 909.3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 235 | 236 | 234 | 401 | 400 | 403
|  |  | сумма | 0 | 5 | 0
Р (кВт)
ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» ВЛ 10 кВ КТП№191А | 1000 | 1443.4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 235 | 236 | 234 | 401 | 401 | 402
|  |  | сумма | 4 | 2 | 4
Р (кВт)
ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» ВЛ 10 кВ КТП№193А |  | 1443.4 | 1 | 60 | 62 | 74
| 1000 |  | сумма | 60 | 62 | 74 | 226 | 226 | 227 | 397 | 395 | 394
Р (кВт)
ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» ВЛ 10 кВ КТП№192А | 630 | 909.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 236 | 395 | 398 | 395
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ООО "Альянс" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №601/2 РУ-10кВ ТП №1 АО «Красный гидропресс») | 630 | 909.3 | 1 | 12 | 14 | 5 | 242 | 240 | 242 | 414 | 419 | 415
|  |  | сумма | 12 | 14 | 5
Р (кВт)
ООО "Альянс-Т" (от ПС Т-6 КЛ-6кВ №601/2 РУ-10кВ ТП №1 АО «Красный гидропресс») | 630 | 909.3 | 1 | 10 | 11 | 7 | 242 | 240 | 242 | 414 | 419 | 415
|  |  | сумма | 10 | 11 | 7
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ 6кВ №601/2 Ячейка №18 ООО "Теплосервис" | 630 | 909.3 | 1 | 22 | 64 | 34 | 242 | 240 | 242 | 414 | 419 | 415
|  |  | сумма | 22 | 64 | 34
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ 6кВ №601/2 Ячейка №9 ООО "Теплосервис" | 1000 | 1443.4 | 1 | 49 | 63 | 50 | 242 | 240 | 242 | 414 | 419 | 415
|  |  | сумма | 49 | 63 | 50
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ 6кВ №601/2 к ТП№1 | 630 | 910 | 1 | 35 | 40 | 47 | 245 | 246 | 245 | 414 | 415 | 416
|  |  | сумма | 35 | 40 | 47
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ 6кВ №601/2 к ТП№2 | 1000 | 1443.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ 6кВ №601/2 к ТП№2 | 560 | 909.3 | 1 | 14 | 4 | 13 | 233 | 234 | 234 | 399 | 402 | 402
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
сумма
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ 6кВ №601/2 к ТП№3 | 1000 | 1443.4 | 1 | 69 | 54 | 29 | 231 | 235 | 233 | 405 | 406 | 405
|  |  | 2 | 14 | 14 | 17
|  |  | 3 | 14 | 38 | 14
|  |  | сумма | 97 | 106 | 60
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ 6кВ №601/2 к ТП№3 | 1000 | 1443.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ 6кВ №601/2 к ТП№3 | 750 | 1443.4 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 110/6 Т-5 КЛ №5 КТП №905А Михтеев | 320 | 461.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 236 | 397 | 398 | 397
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 110/6 Т-5 КЛ №5 КТП №905А Михтеев | 315 | 461.9 | 1 | 49 | 63 | 50 | 235 | 236 | 236 | 397 | 398 | 397
|  |  | сумма | 49 | 63 | 50
Р (кВт)
ООО "ТСРЗ" (от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/1,178/2 от ПС Т-7 КЛ-6кВ № 702) ТП №1 | 1600 | 1445 | 1 | 187 | 189 | 145 | 237 | 236 | 236 | 405 | 404 | 404
|  |  | сумма | 187 | 189 | 145
Р (кВт)
ООО "ТСРЗ" (от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/1,178/2 от ПС Т-7 КЛ-6кВ № 702) ТП №1 | 1600 | 1445 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ООО "ТСРЗ" (от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/1,178/2 от ПС Т-7 КЛ-6кВ № 702) ТП №5 | 1000 | 1445 | 1 | 287 | 267 | 282 | 219 | 217 | 219 | 387 | 385 | 387
|  |  | сумма | 287 | 267 | 282
Р (кВт)
ООО "ТЗК" (от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/1,178/2 от ПС Т-7 КЛ-6кВ № 702) ООО "ТЗК" | 320 | 461.9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 233 | 234 | 235 | 399 | 401 | 401
|  |  | сумма | 5 | 0 | 0
Р (кВт)
ООО "ТЗК" (от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/1,178/2 от ПС Т-7 КЛ-6кВ № 702) ООО "ТЗК" | 630 | 909.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Р (кВт)
ООО "ТСРЗ" (от ПС 110/6 Т-17 КЛ 177,178/1,178/2 от ПС Т-7 КЛ-6кВ № 702) ТП №5 | 1000 | 1445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС-110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №927 КТП № 985А ООО "ПТМ" | 1000 | 1445 | 1 | 65 | 45 | 39 | 235 | 231 | 230 | 395 | 396 | 387
|  |  | сумма | 65 | 45 | 39
Р (кВт)
ПС-110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №927 КТП № 836А ООО "ПТМ" | 1000 |  | 1 | 342 | 440 | 318
|  | 1445 | сумма | 342 | 440 | 318 | 239 | 241 | 240 | 410 | 411 | 410
Р (кВт)
ПС 110/6 Т-9 ЦРП 6кВ завод "Прибой" Ф-24 КТП № 25 ООО "ПТМ" | 400 | 577.3 | 1 | 20 | 21 | 9 | 230 | 231 | 229 | 390 | 392 | 392
|  |  | сумма | 20 | 21 | 9
Р (кВт)
ПС-110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №927 КТП № 802А ООО "ДСУ" | 400 |  | 1 | 84 | 59 | 56
|  | 577.3 | сумма | 84 | 59 | 56 | 238 | 241 | 238 | 428 | 429 | 430
Р (кВт)
ООО "Лемакс" ПС 110/35/6 Т-11 КЛ 117 КТП 265А | 630*2 | 909.3 | 1 | 38 | 44 | 46 | 228 | 223 | 220 | 387 | 388 | 387
|  |  | 2 | 1 | 4 | 1
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 39 | 4 | 1
Р (кВт)
ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП№стоянка | 630 | 909.3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 242 | 242 | 242 | 409 | 409 | 409
|  |  | сумма | 0 | 0 | 1
Р (кВт)
ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-3 | 630*3 | 909.3 | 1 | 80 | 41 | 51 | 231 | 226 | 229 | 401 | 396 | 399
|  |  | 2 | 19 | 21 | 24
|  |  | сумма | 0 | 0 | 1
Р (кВт)
ПС 110/6 Т-9 КЛ 932, 921 КТП №Лемакс (завод) КТП-14 | 400 | 577.3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 239 | 239 | 241 | 395 | 395 | 397
|  |  | сумма | 19 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 110/6кВ Т5 КЛ-6кВ №8 к ТП 6/0,4кВ №61 КЛ-6кВ к КТП № 911А | 400*2 | 577.3 | 1 | 11 | 10 | 9 | 239 | 239 | 241 | 395 | 395 | 397
|  |  | сумма | 11 | 10 | 9
Р (кВт)
КТП № КПД-2 ул. Пархоменко 58-2 | 630 | 909.3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 239 | 239 | 241 | 395 | 395 | 397
|  |  | 2 | 3 | 4 | 4
|  |  | 3 | 2 | 1 | 4
|  |  | 4 | 3 | 6 | 7
|  |  | 5 | 5 | 3 | 7
|  |  | сумма | 15 | 18 | 28
Р (кВт)
ПС 110/6кВ Т-5 ВЛ-6кВ №8 отпайка от опоры №4 к КТП-6/0,4кВ № 812А | 160 | 231 | 1 | 41 | 25 | 32 | 238 | 249 | 238 | 432 | 431 | 430
|  |  | сумма | 41 | 25 | 32
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №№ 601/1 и 601/2 КЛ-6кВ к ТП №1 к ТП-6/0,4 №17 | 400 | 577.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 235 | 236 | 234 | 398 | 399 | 399
|  |  | 2 | 4 | 6 | 7
|  |  | 3 | 4 | 5 | 7
|  |  | 4 | 1 | 4 | 5
|  |  | сумма | 11 | 18 | 23
Р (кВт)
ПС 110/35/10кВ Алексеевская ВЛ-10кВ №5 отпайка к КТП-10/0,4кВ №136А | 160 | 231 | 1 | 2 | 1 | 3 | 239 | 239 | 241 | 395 | 395 | 397
|  |  | сумма | 6 | 5 | 6
Р (кВт)
ПС 110/10кВ Т-27 КЛ-10кВ №2702 ТП №505 ТП №522/1 ТП №514 ТП №515 КЛ-10кВ к ТП №518 к КТП-10/0,4кВ Сыроватский | 630 | 909.3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 240 | 239 | 239 | 432 | 429 | 422
|  |  | сумма | 0 | 11 | 0
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №701/1 к ТП №701 ТП №702 КЛ-6кВ к КТП№703 | 400 | 577.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ-10кВ №5/3 отпайка от опоры № 220 ВЛ-10кВ к КТП №600А | 400 | 577.3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 239 | 239 | 241 | 395 | 395 | 397
|  |  | 2 | 10 | 12 | 16
|  |  | 3 | 1 | 5 | 4
|  |  | 4 | 1 | 0 | 0
|  |  | 5 | 2 | 4 | 7
|  |  | 6 | 6 | 10 | 9
|  |  | сумма | 24 | 36 | 43
Р (кВт)
ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ-10кВ №5/3 оп.№ ВЛ-10кВ "Сады" к КТП № Скиф | 630 | 909.3 | 1 | 12 | 15 | 8 | 239 | 239 | 241 | 395 | 395 | 397
|  |  | 2 | 1 | 8 | 5
|  |  | 3 | 8 | 4 | 11
|  |  | сумма | 21 | 27 | 24
Р (кВт)
ПС 110/35/10кВ Алексеевская ВЛ-10кВ №2 отпайка от опоры №52 к БКТП-10/0,4кВ №73А | 630*2 | 909.3 | 1 | 14 | 22 | 14 | 239 | 239 | 241 | 395 | 395 | 397
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 18 | 30 | 21
Р (кВт)
ПС 35/10кВ Покровская ВЛ-10кВ № 8 отпайкак от опоры №15 в сторону ЗТП №362А ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ № 792А | 160 | 231 | 1 | 6 | 7 | 7 | 239 | 239 | 241 | 395 | 395 | 397
|  |  | сумма | 14 | 14 | 18
Р (кВт)
ПС 35/10кВ Покровская ВЛ-10кВ № 6 отпайкак от опоры №1 в сторону КТП №179/1 ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ № 813А | 100 | 144 | 1 | 9 | 14 | 15 | 239 | 239 | 241 | 395 | 395 | 397
|  |  | сумма | 28 | 38 | 28
Р (кВт)
ПС 35/10кВ Русский Колодец ВЛ-10кВ №6 отпайки от опоры № 67 к КТПН-10/0,4кВ № 815А | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229 | 229 | 399 | 399 | 402
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 110/35/10кв Троицкая-1 ВЛ-10кВ № 5/3 отпайка от опоры № 187 к КТП-10/0,4кВ № 806А | 160 | 231 | 1 | 4 | 4 | 8 | 233 | 234 | 235 | 401 | 400 | 401
|  |  | 2 | 2 | 0 | 1
сумма
Р (кВт)
ИП Кобалян А.М., торгово-выставочный зал, АБК (от ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ-10кВ №5/3 отпайка от опоры №208 к КТП-10/0,4кВ №625А) | 63 | 91 | 1 | 8 | 10 | 11 | 235 | 236 | 237 | 398 | 399 | 397
|  |  | сумма | 28 | 29 | 35
Р (кВт)
от ПС Колесниковская ВЛ-10кВ №3 отпайка к ЗТП-10/0,4кВ №278А) | 1000 | 1445 | 1 | 2 | 1 | 4 | 235 | 237 | 235 | 398 | 399 | 397
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 6 | 5 | 3
|  |  | 6 | 5 | 6 | 2
|  |  | 7 | 5 | 8 | 10
|  |  | сумма | 22 | 25 | 25
Р (кВт)
ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, производственно-складской комплекс, пер. Гоголевский, 27/9 |  |  | 1 | 13 | 8 | 16 | 236 | 237 | 238 | 398 | 399 | 397
|  |  | 2 | 13 | 12 | 10
|  |  | сумма | 26 | 20 | 26
Р (кВт)
ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, склад-магазин, Александровская, 101/1 |  |  | 1 | 10 | 9 | 6 | 236 | 237 | 238 | 398 | 399 | 397
|  |  | 2 | 7 | 8 | 7
|  |  | сумма | 17 | 17 | 13
Р (кВт)
ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, магазин, ул.Чехова,114/пер. Гоголевский, 29 |  |  | 1 | 12 | 7 | 7 | 236 | 237 | 238 | 398 | 399 | 397
|  |  | 2 | 5 | 7 | 4
|  |  | сумма | 17 | 14 | 11
Р (кВт)
ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №8 КТП-6/0,4кВ №154 ВЛ-0,4кВ,ТП-29 |  |  | 1 | 11 | 4 | 6 | 236 | 234 | 234 | 395 | 396 | 396
|  |  | 2 | 4 | 5 | 6
|  |  | сумма | 15 | 9 | 12
Р (кВт)
ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №8 КТП-6/0,4кВ №154 ВЛ-0,4кВ, магазин, ул. Фрунзе, 79/5 КТП№812А | 160
ПС 110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №94/1 РП-4 КЛ-6кВ №32 ТП-140 ВЛ-0,4кВ "Торговый комплекс", Котлостроительная 37/13( ООО БРАМА) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235 | 234 | 398 | 399 | 396
|  |  | 2 | 5 | 3 | 3
|  |  | сумма | 5 | 3 | 3
Р (кВт)
ПС 110/6кВ Т-9 ТП-6/0,4кВ №276 (ПАО "Прибой") КЛ-0,4кВ, магазин, ул. Б.Бульварная, 11 |  |  | 1 | 3 | 6 | 0 | 234 | 234 | 235 | 398 | 397 | 396
|  |  | 2 | 7 | 0 | 4
|  |  | сумма | 10 | 6 | 4
Р (кВт)
ПС 35/6кВ "Таганрогская" ВЛ 10кВ №2 к ТП 6/0,4кВ №277 х.Рожок |  |  | 1 | 4 | 5 | 1 | 228 | 229 | 229 | 395 | 396 | 397
|  | 577.3 | 2 | 1 | 0 | 4
| 400 |  | сумма | 5 | 5 | 5
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ ЦРП-6кВ (ООО «ПК-ЭНЕРГО») по КЛ-6кВ №701/1,701/2 к ТП№1 ЦРП | 800 | 1445 | 1 | 2 | 4 | 7 | 234 | 235 | 235 | 401 | 402 | 403
|  |  | 2 | 5 | 4 | 5
|  |  | 3 | 6 | 8 | 9
|  |  | 4 | 7 | 7 | 8
|  |  | сумма | 20 | 23 | 29
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ ЦРП-6кВ (ООО «ПК-ЭНЕРГО») по КЛ-6кВ №701/1,701/2 к ТП№2 | 800*2 | 1445 | 1 | 4 | 5 | 4 | 234 | 235 | 234 | 402 | 402 | 403
|  |  | 2 | 7 | 8 | 4
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | 4 | 1 | 2 | 4
|  |  | 5 | 0 | 2 | 7
|  |  | 6 | 4 | 5 | 6
|  |  | 7 | 2 | 2 | 2
|  |  | 8 | 1 | 2 | 1
|  |  | 9 | 7 | 9 | 8
|  |  | 10 | 7 | 5 | 8
|  |  | 11 | 7 | 8 | 8
|  |  | 12 | 9 | 5 | 4
|  |  | 13 | 0 | 2 | 1
|  |  | 14 | 7 | 8 | 4
|  |  | сумма | 60 | 68 | 67
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ ЦРП-6кВ (ООО «ПК-ЭНЕРГО») по КЛ-6кВ №701/1,701/2 к ТП№3 | 1000 |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 234 | 234 | 234 | 401 | 402 | 401
|  |  | 2 | 4 | 5 | 4
|  |  | 3 | 2 | 4 | 7
|  | 1445 | 4 | 1 | 0 | 1
|  |  | сумма | 9 | 13 | 16
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ ЦРП-6кВ (ООО «ПК-ЭНЕРГО») по КЛ-6кВ №701/1,701/2 к ТП№4 | 1000 | 1445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 236 | 401 | 402 | 401
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ ЦРП-6кВ (ООО «ПК-ЭНЕРГО») по КЛ-6кВ №701/1,701/2 к ТП№5 | 1000 | 1445 | 1 | 15 | 12 | 11 | 234 | 234 | 235 | 401 | 402 | 401
|  |  | 2 | 16 | 12 | 10
|  |  | 3 | 8 | 7 | 9
|  |  | 4 | 7 | 10 | 10
|  |  | 5 | 5 | 4 | 1
|  |  | сумма | 51 | 45 | 41
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ ЦРП-6кВ (ООО «ПК-ЭНЕРГО») по КЛ-6кВ №701/1,701/2 к ТП№8 | 1000 |  | 1 | 2 | 4 | 7 | 234 | 234 | 235 | 402 | 402 | 401
|  |  | 2 | 0 | 4 | 1
|  |  | 3 | 7 | 8 | 9
|  |  | 4 | 7 | 8 | 8
|  | 1445 | 5 | 10 | 11 | 12
|  |  | 6 | 7 | 4 | 5
|  |  | сумма | 33 | 39 | 42
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ ЦРП-6кВ (ООО «ПК-ЭНЕРГО») по КЛ-6кВ №709/1,709/2 к ТП№9 | 630 | 909.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ ЦРП-6кВ (ООО «ПК-ЭНЕРГО») по КЛ-6кВ №709/1,709/2 к ТП№10 | 630 | 909.3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 233 | 229 | 231 | 401 | 399 | 403
|  |  | сумма | 1 | 4 | 0
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ ЦРП-6кВ (ООО «ПК-ЭНЕРГО») по КЛ-6кВ №709/1,709/2 к ТП№11 | 1000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1445 | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС Т-7 КЛ 6кВ №№706/1,706/2 "Измеритель" ТП-2 тр-р2 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС Т-7 КЛ 6кВ №№706/1,706/2 "Измеритель" ТП-2 тр-р3 |  |  | 1 | 124 | 160 | 134 | 221 | 219 | 227 | 390 | 389 | 395
|  |  | 2 | 4 | 5 | 4
|  |  | 3 | 4 | 7 | 4
|  |  | 4 | 1 | 0 | 0
|  |  | 5 | 2 | 0 | 0
|  |  | 6 | 4 | 8 | 2
|  |  | 7 | 7 | 7 | 4
|  |  | 8 | 8 | 9 | 8
|  |  | 9 | 7 | 8 | 9
|  |  | 10 | 11 | 15 | 14
|  |  | 11 | 18 | 14 | 14
|  |  | 12 | 17 | 15 | 16
|  |  | 13 | 17 | 18 | 14
|  |  | 14 | 15 | 11 | 11
|  |  | 15 | 7 | 7 | 8
|  |  | 16 | 8 | 9 | 9
|  |  | 17 | 4 | 9 | 4
|  |  | 18 | 1 | 8 | 5
|  |  | 19 | 1 | 8 | 9
|  |  | 20 | 7 | 15 | 12
| 630 | 909.3 | 21 | 0 | 8 | 1
|  |  | сумма | 267 | 341 | 282
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-8 КЛ-6кВ №76 к ТП-286 к КТП 6/0,4кВ №999А | 630 | 909.3 | 1 | 12 | 12 | 15 | 229 | 228 | 229 | 400 | 401 | 400
|  |  | 2 | 7 | 8 | 8
|  |  | 3 | 19 | 18 | 17
|  |  | 4 | 7 | 8 | 0
|  |  | 5 | 11 | 2 | 8
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 7 | 4 | 5
|  |  | сумма | 63 | 52 | 53
Р (кВт)
ПС 110/35/6кВ Т-1 КЛ-6кВ №№ 108/1 и 108/2 к РП-6кВ №8 яч.№9 КЛ-6кВ №802 к КТП 6/0,4кВ №804А | 630 | 909.3 | 1 | 124 | 112 | 123 | 233 | 234 | 235 | 401 | 402 | 402
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 124 | 112 | 123
Р (кВт)
ТП-10/0,4кВ№114А х.Крюково | 400 | 577.3 | 1 | 22 | 27 | 29 | 229 | 231 | 229 | 399 | 401 | 399
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 22 | 27 | 29
Р (кВт)
ПС Т-5 КЛ 6кВ №9 "Кузробот" ТП№1 | 400*2 | 577.3 | 1 | 17 | 18 | 19 | 229 | 229 | 231 | 400 | 401 | 402
|  |  | 2 | 11 | 12 | 14
|  |  | сумма | 28 | 30 | 33
Р (кВт)
ПС Т-5 КЛ 6кВ №517 "Кузробот" ТП№2 | 630*2 | 909.3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 229 | 229 | 231 | 400 | 401 | 402
|  |  | 2 | 4 | 5 | 1
|  |  | 3 | 4 | 7 | 1
|  |  | 4 | 0 | 1 | 2
|  |  | сумма | 15 | 21 | 13
Р (кВт)
ПС Т-24 КЛ 6кВ №17 "Мехтиев" ТП-1 | 1000 | 1445 | 1 | 68 | 71 | 72 | 226 | 227 | 228 | 399 | 401 | 403
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 68 | 71 | 72
Р (кВт)
ПС Т-24 КЛ 6кВ №17 "Мехтиев" ТП-2 | 1000 | 1445 | 1 | 45 | 56 | 49 | 227 | 226 | 228 | 399 | 401 | 403
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 45 | 56 | 49
Р (кВт)
ПС Т-24 КЛ 6кВ №30 "ИП Королева" | 400 | 577.3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 229 | 229 | 230 | 397 | 399 | 398
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 4 | 0 | 1
Р (кВт)
ПС Т-24 КЛ 6кВ №43 "ООО ХозАгро"КТП№1 | 250 | 361 | 1 | 36 | 42 | 11 | 238 | 238 | 240 | 405 | 405 | 407
|  |  | сумма | 36 | 42 | 11
Р (кВт)
ПС Т-24 КЛ 6кВ №43 "ООО ХозАгро"РП№2 (ТП-2, КТП№3) | 630*3 | 909.3 | 1 | 27 | 18 | 22 | 238 | 238 | 239 | 405 | 405 | 406
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 27 | 18 | 22
Р (кВт)
ПС Т-24 КЛ 6кВ №43 "ООО ХозАгро" КТП№4 | 1000 | 1445 | 1 | 0 | 4 | 18 | 239 | 240 | 239 | 405 | 406 | 405
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 4 | 18
Р (кВт)
ПС Т-24 КЛ 6кВ №35 "Тимошенко" | 630*2 | 909.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 239 | 405 | 405 | 406
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/10кВ "Русский Колодец" ВЛ 10кВ №7 к КТП№863А | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 236 | 235 | 401 | 400 | 400
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/10кВ "Покровская"отпайка до оп.№3 по ВЛ 10кВ №6 к КТП№407А | 400 | 577.3 | 1 | 31 | 4 | 10 | 228 | 230 | 227 | 399 | 400 | 397
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 31 | 4 | 10
Р (кВт)
ПС 35/10кВ "Покровская"ВЛ 10кВ №8 на КТП№307А ООО "НПП Неклиновское" | 250*2 | 361 | 1 | 14 | 0 | 4 | 230 | 229 | 229 | 395 | 395 | 396
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 14 | 0 | 4
Р (кВт)
ПС 35/10кВ "Покровская"ВЛ 10кВ №8 на КТП№452А Ип Рябошапко А.Л. | 25 | 36.1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 230 | 234 | 233 | 395 | 396 | 397
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 8 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/10кВ "Покровская"ВЛ 10кВ №8 на КТП№431А ООО "Горизонт" | 400 | 577.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 230 | 234 | 233 | 395 | 398 | 396
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 2 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/10кВ "Покровская"ВЛ 10кВ №8 на КТП№530А ООО "Таганрогское ДСУ" | 400 | 577.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 231 | 395 | 396 | 397
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №609/2 к ТП 6/0,4кВ №11 | 560 | 909.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №609/2 к ТП 6/0,4кВ №11 | 320 | 461.9 | 1 | 32 | 28 | 29 | 233 | 235 | 234 | 401 | 402 | 401
|  |  | 2 | 18 | 14 | 17
|  |  | сумма | 50 | 42 | 46
Р (кВт)
ПС 110/6кВ Т-13 РП-6кВ №16 КЛ-6кВ №164 к КТП№834А ул.Кленовая,26 | 630 | 909.3 | 1 | 8 | 10 | 7 | 233 | 233 | 234 | 401 | 401 | 402
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 8 | 10 | 7
Р (кВт)
ПС 110/6кВ Т-13 РП-6кВ №16 КЛ-6кВ №164 к КТП№837А пер. 1й Новый,14/9 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 231 | 401 | 405 | 399
|  |  | 2 | 2 | 4 | 3
|  |  | сумма | 2 | 4 | 3
Р (кВт)
(от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ) Производственный цех и АБК, ООО СКБ "Красный Гидропресс" | 630 | 909.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 227 | 226 | 228 | 399 | 398 | 400
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 3 | 1 | 2
Р (кВт)
ПC 35/6кВ T-7 КЛ 6кВ №75/2 РП 5 КЛ 6кВ № 33 КТП № 993А Гостиница-офис, ООО "РИБЭКС+" | 250 | 361 | 1 | 37 | 11 | 26 | 235 | 235 | 229 | 402 | 402 | 397
|  |  | 2 | 7 | 6 | 13
|  |  | сумма | 44 | 17 | 39
Р (кВт)
ООО "ЛАД"стройплощадка (от ПС Т-27 ВЛ-10кВ №№ 274/1 и 274/2 ) | 160*2 | 231 | 1 | 6 | 3 | 9 | 232 | 231 | 233 | 400 | 399 | 401
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 6 | 3 | 9
Р (кВт)
ПС 110/35/6кВ РП-8 КВЛ № 59 от опор. №8 КТП № ООО "Тагремстрой" | 40 | 57.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 237 | 237 | 238 | 407 | 407 | 408
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 1
Р (кВт)
ВЛ 10кВ №4-12 ПС "Гаевка" КТП№836А |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 233 | 402 | 402 | 400
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
| 100 | 144.5 | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №605 к ТП 6/0,4кВ №4 тр-р1 | 1000 | 1445 | 1 | 260 | 230 | 254 | 234 | 234 | 235 | 405 | 405 | 406
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 260 | 230 | 254
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №605 к ТП 6/0,4кВ №5 тр-р 1,2 |  | 1445 | 1 | 16 | 16 | 31 | 233 | 232 | 230 | 400 | 400 | 398
| 1000*2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 16 | 16 | 31
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №605 к ТП 6/0,4кВ №7 тр-р1,2 | 630 | 909.3 | 1 | 339 | 389 | 390 | 236 | 228 | 229 | 407 | 400 | 401
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 339 | 389 | 390
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №605 к ТП 6/0,4кВ №7 тр-р 1,2 | 1000 | 1445
сумма
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №605 к ТП 6/0,4кВ №8 тр-р1,2 |  |  | 1 | 521 | 540 | 486 | 228 | 230 | 230 | 397 | 401 | 401
| 560 | 909.3 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 521 | 540 | 486
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №605 к ТП 6/0,4кВ №8 тр-р2 | 1000 | 1445
сумма
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №№609/1 и 609/2 к ТП 6/0,4кВ №9 тр-р1, тр-р2 | 750*2 | 1445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №№609/1 и 609/2 к ТП 6/0,4кВ №9 тр-р3, тр-р4 | 750*2 | 1445 | 1 | 656 | 761 | 609 | 227 | 225 | 229 | 397 | 395 | 400
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 656 | 761 | 609
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №№609/1 и 609/2 к ТП 6/0,4кВ №9 тр-р5, тр-р6 | 800*2 | 1445 | 1 | 469 | 461 | 438 | 231 | 228 | 231 | 400 | 397 | 400
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 469 | 461 | 438
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №№609/1 и 609/2 к ТП 6/0,4кВ №9 тр-р7, тр-р8 | 800*2 | 1445 | 1 | 585 | 523 | 529 | 229 | 227 | 231 | 399 | 397 | 401
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 585 | 523 | 529
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №605 к ТП 6/0,4кВ №14 тр-р 2 ЮгПром | 630 | 909.3 | 1 | 43 | 49 | 46 | 234 | 232 | 233 | 403 | 401 | 402
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 43 | 49 | 46
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №605 к ТП 6/0,4кВ №14 тр-р2 ЮгПром
| 560 | 909.3 | сумма
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №605 к ТП 6/0,4кВ №16 тр-р 1,2 | 1000*2 | 1445 | 1 | 421 | 461 | 656 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | 421 | 461 | 656
Р (кВт)
ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №708 ТП-6/0,4кВ №261 КЛ-0,4кВ, нежилые помещения, ул.Биржевый спуск, 8/2 |  |  | 1 | 12 | 12 | 11 | 235 | 236 | 235 | 398 | 398 | 399
|  |  | сумма | 12 | 12 | 11
Р (кВт)
ПС Т-24 КЛ 6кВ №11 "Клевер", ООО "Радиус" |  |  | 1 | 432 | 376 | 344 | 244 | 243 | 245 | 435 | 434 | 432
|  |  | 2 | 32 | 25 | 19
|  |  | сумма | 464 | 401 | 363
Р (кВт)
ПС Т-24 КЛ 6кВ №31 ТП-12 Тагаз "Клевер", ООО "Радиус" |  |  | 1 | 127 | 159 | 161 | 247 | 243 | 245 | 437 | 435 | 434
|  |  | 2 | 25 | 22 | 18
|  |  | сумма | 152 | 181 | 179
Р (кВт)
ПС Т-24 КЛ 6кВ №49 ТП-13, 15 Тагаз"ХозАгро" |  |  | 1 | 127 | 159 | 161 | 238 | 241 | 241 | 437 | 429 | 426
|  |  | 2 | 21 | 8 | 1
|  |  | сумма | 148 | 167 | 162
Р (кВт)
ПС Т-24 КЛ 6кВ №9 Миртек |  |  | 1 | 105 | 120 | 99 | 240 | 239 | 241 | 247 | 245 | 248
|  |  | сумма | 105 | 120 | 99
Р (кВт)
ПС 35/10кВ "Б-Кирсановская" ВЛ 10кВ №4 КТП№399А ОАО Колхоз "Имени Калинина" |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 239 | 241 | 247 | 245 | 248
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/10кВ "Б-Кирсановская" ВЛ 10кВ №4 КТП№377А ОАО Колхоз "Имени Калинина" |  |  | 1 | 7 | 2 | 4 | 238 | 239 | 2040 | 247 | 246 | 247
|  |  | сумма | 7 | 2 | 4
Р (кВт)
ПС 35/10кВ "Б-Кирсановская" ВЛ 10кВ №4 КТП№396А ОАО Колхоз "Имени Калинина" |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 238 | 241 | 245 | 245 | 246
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/10кВ "Б-Кирсановская" ВЛ 10кВ №4 КТП№395А ОАО Колхоз "Имени Калинина" |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 243 | 244 | 247 | 246 | 248
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/10кВ "Колесниковская"ВЛ 10кВ №3 на КТП-120А ИП Солопаев |  |  | 1 | 69 | 62 | 68 | 243 | 244 | 236 | 240 | 239 | 239
|  |  | сумма | 69 | 62 | 68
Р (кВт)
ПС 35/10кВ "М-Курганская" ВЛ 10кВ №4 ООО "Чистая вода" |  |  | 1 | 197 | 193 | 213 | 228 | 230 | 228 | 412 | 417 | 414
|  |  | сумма | 197 | 193 | 213
Р (кВт)
ПС "Самбек" ВЛ 10кВ №3 отпайка на КТП№340,оп №10,КТП№832А |  |  | 1 | 36 | 35 | 45 | 236 | 234 | 235 | 423 | 425 | 427
|  |  | сумма | 36 | 35 | 45
Р (кВт)
ПС 35/10кВ "Покровская"отпайка до оп.№3 по ВЛ 10кВ №6 к КТП№407А |  |  | 1 | 14 | 13 | 22 | 230 | 231 | 229 | 423 | 425 | 426
|  |  | сумма | 14 | 13 | 22
Р (кВт)
ПС 35/6 кВ А-4 КВЛ-6кВ № 429 отпайка от опоры №71 к КТП-6/0,4кВ № 343 АМТ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 422 | 423 | 425
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС 35/6 кВ А-4 КВЛ-6кВ № 429 по ВЛ-6кВ от оп. №71 КТП-6/0,4кВ № 359 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 420 | 421 | 423
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р (кВт)
ПС "Гундоровская" ТП-065 |  |  | 1 | 23 | 234 | 221 | 231 | 234 | 221 | 420 | 418 | 424
|  |  | сумма | 23 | 234 | 221
Р (кВт)